## Dimensionamento dos pré-filtros
TBN - FF
|  |  | motores | Caudal |  | filtro SPEAR
|  |  |  | l/min | l/h
|  |  | até 250 HP | 5 | 300
|  |  | 250 a 500 HP | 10 | 600
|  |  | 500 a 1000 HP | 18 | 1080
Nota
O que manda dentro do motor para dimensionamento do pré filtro
é a bomba de retorno do cumbustivel isto porque ela terá um caudal superior
ao do consumo do motor
Dimensionamento do Pré - Filtro
| Qm = | 155.1 | Consumo do motor à máxima rotação, [l/h]
| Qbt = | 833 | Caudal da Bomba de retorno do combustivel, [l/h]
| Pe = | 746 | Potência do motor, [HP]
| Qpf = | 1001.6409 | Caudal do pré-filtro, [l/h]
|  | 16.694 | [l/h]
Nota
O caudal do pré filtro tem de ser sempre superior ao caudal da bomba de retorno.
| Projectou: |  |  |  | Aprovou:
| Frederico Fernandes |  |  |  | Albano Nunes